## （資料1）ばいじん排出基準
〇 ばいじんに係る排出基準
ばいじんの排出基準は、 ばい煙発生施設の種類及び規模ごとに、全国一律に排出口における濃度（許容限度）とし定められています。 施設の規模：施設を定格能力で運転するときの湿り排ガス量 標準酸素濃度換算：排ガス中の残存酸素濃度換算に応じて次式により補正します。
Ｃ ：排ガス中の換算ばいじん量（g/Nm3） Ｃs：排ガス中の実測ばいじん量（g/Nm3） Ｏn：標準酸素濃度（％） Ｏs：排ガス中の酸素濃度（％）* ただし、20%を超えるときは20%とします。
項 |  | ばい煙発生施設の種類 | 排出ガス規模 | 排出基準（g/Nm3）*1 | On
（万Nm3/h）
1 *2 | 1 | ガス専焼ボイラ－（5を除く) | 4以上 | 0.05 | 5
|  |  | 4未満 | 0.1
| 2 | ボイラ－（重油その他の液体燃料（*3を除く）を専焼させるもの及びガスと液体燃料（*3を除く）を混焼させるもの）（5を除く）） | 20以上 | 0.05（0.07） | 4*5
|  |  | 4以上～20未満 | 0.15（0.18）
|  |  | 1以上～4未満 | 0.25
|  |  | 1未満 | 0.3
| 3 | ボイラ－（黒液*3専焼並びに黒液*3及びガス・液体燃料（*3を除く）を混焼させるもの）（5を除く） | 20以上 | 0.15（0.20） | Os
|  |  | 4以上～20未満 | 0.25（0.35）
|  |  | 4未満 | 0.30（0.35）
| 4 | ボイラ－(石炭を燃焼させるもの（発熱量20930.25kJ以下のものを除く）)（5を除く）*4 | 20以上 | 0.10（0.15） | 6
|  |  | 4以上～20未満 | 0.20（0.25）
|  |  | 4未満 | 0.30（0.35）
| 5 | ボイラ－（触媒再生塔に付属するもの） | － | 0.20（0.30） | 4
| 6 | ボイラ－（1～5以外） | 4以上 | 0.3 | 6*6
|  |  | 4未満 | 0.30（0.40）
2 | 1 | ガス発生炉 | － | 0.05 | 7
| 2 | 加熱炉 | － | 0.1 | 7
3 | 1 | 焙焼炉 | 4以上 | 0.1 | Os
|  |  | 4未満 | 0.15
| 2 | フェロマンガン製造用焼結炉 | － | 0.2 | Os
| 3 | 焼結炉（2以外） | － | 0.15 | Os
| 4 | 煆焼炉 | 4以上 | 0.20（0.25） | Os
|  |  | 4未満 | 0.25（0.30）
4 | 1 | 溶鉱炉のうち高炉 | － | 0.05 | Os
| 2 | 溶鉱炉（1以外） | － | 0.15 | Os
| 3 | 転炉（燃焼型のもの） | － | 0.10（0.13） | Os
|  | 転炉（燃焼型以外） | － | 0.1 | Os
| 4 | 平炉 | 4以上 | 0.1 | Os
|  |  | 4未満 | 0.2
5 |  | 金属溶解炉（次の反射炉を除く） | 4以上 | 0.1 | Os
|  |  | 4未満 | 0.2
|  | アルミニウムの地金若しくは合金の製造又はアルミニウムの再生用反射炉 | － | 0.3
6 |  | 金属加熱炉 | 4以上 | 0.10（0.15） | 11*6
|  |  | 4未満 | 0.20（0.25）
7 |  | 石油加熱炉（次の加熱炉を除く） | 4以上 | 0.1 | 6
|  |  | 4未満 | 0.15
|  | 潤滑油の製造用加熱炉 | 1未満 | 0.18 | 6
8 |  | 触媒再生塔 | － | 0.20（0.30） | 6
8の2 |  | 硫黄回収燃焼炉 | － | 0.1 | 8
9 | 1 | 石灰焼成炉のうち土中釜 | － | 0.4 | 15
| 2 | 石灰焼成炉（1以外） | － | 0.3 | 15
| 3 | セメント製造用焼成炉 | － | 0.1 | 10
| 4 | 耐火レンガ、耐火物原料製造用の焼成炉 | 4以上 | 0.1 | 18
|  |  | 4未満 | 0.2
| 5 | 焼成炉（1～4以外） | 4以上 | 0.15 | 15*6
|  |  | 4未満 | 0.25
| 6 | 板ガラス・ガラス繊維製品製造用溶融炉 | 4以上 | 0.1 | 15
|  |  | 4未満 | 0.15
| 7 | 光学ガラス・電気ガラス又はフリット製造用溶融炉 | 4以上 | 0.1 | 16
|  |  | 4未満 | 0.15（0.30）
| 8 | 溶融炉（6、7以外） | 4以上 | 0.1 | 15
|  |  | 4未満 | 0.2
10 |  | 反応炉及び直火炉 | 4以上 | 0.15 | 6*6
|  |  | 4未満 | 0.2
|  | 活性炭製造用反応炉 | 1未満 | 0.20（0.30） | 6*6
11 | 1 | 乾燥炉のうち骨材乾燥炉 | 2以上 | 0.5 | 16*7
|  |  | 2未満 | 0.50（0.60）
| 2 | 乾燥炉（1以外） | 4以上 | 0.15 | 16*7
|  |  | 1以上～4未満 | 0.20（0.30）
|  |  | 1未満 | 0.20（0.35）
12 | 1 | 合金鉄製造用電気炉（珪素含有量40％以上） | － | 0.2 | Os
| 2 | 合金鉄（珪素含有量40％未満）・カ－バイド製造用電気炉 | － | 0.15 | Os
| 3 | 電気炉（1、2以外） | － | 0.1 | Os
項 |  | ばい煙発生施設の種類 | 処理能力 （t/時） | 排出基準（g/Nm3）*1 | On
13 |  | 廃棄物焼却炉 | 4t以上 | 0.04（0.08） | 12
|  |  | 2t以上～4t未満 | 0.08（0.15）
|  |  | 2t未満 | 0.15（0.25）
項 |  | ばい煙発生施設の種類 | 排出ガス規模 | 排出基準（g/Nm3）*1 | On
（万Nm3/h）
14 | 1 | 銅、鉛、亜鉛精錬用焙焼炉 | 4以上 | 0.1 | Os
|  |  | 4未満 | 0.15
| 2 | 銅、鉛、亜鉛精錬用焼結炉（ペレット焼成炉含） | － | 0.15 | Os
| 3 | 銅、鉛、亜鉛精錬用溶鉱炉（溶鉱用反射炉含） | － | 0.15 | Os
| 4 | 銅、鉛、亜鉛精錬用転炉 | － | 0.15 | Os
| 5 | 銅、鉛、亜鉛精錬用溶解炉 | 4以上 | 0.1 | Os
|  |  | 1以上～4未満 | 0.2
|  |  | 1未満 | 0.20（0.30）
| 6 | 銅、鉛、亜鉛精錬用乾燥炉 | 4以上 | 0.15*8 | 16*7
|  |  | 4未満 | 0.20（0.30）
18 |  | 活性炭製造用反応炉（塩化亜鉛を使用するもの） | － | 0.3 | 6
20 |  | アルミニウム精錬用電解炉 | － | 0.05 | Os
21 | 1 | 燐、燐酸、燐酸質肥料、複合肥料製造用焼成炉 | － | 0.15 | 15
| 2 | 燐、燐酸、燐酸質肥料、複合肥料製造用溶解炉 | － | 0.2 | Os
23 | 1 | トリポリ燐酸ナトリウム製造用乾燥炉 | － | 0.1 | 16*7
| 2 | トリポリ燐酸ナトリウム製造用焼成炉 | － | 0.15 | 15
24 |  | 鉛の二次精錬又は鉛の管、板、線の製造用溶解炉 | 4以上 | 0.1 | Os
|  |  | 4未満 | 0.2
25 |  | 鉛蓄電池製造用溶解炉 | 4以上 | 0.1 | Os
|  |  | 4未満 | 0.15
26 | 1 | 鉛系顔料製造用溶解炉 | 4以上 | 0.1 | Os
|  |  | 4未満 | 0.15
| 2 | 鉛系顔料製造用反射炉 | － | 0.1 | Os
| 3 | 鉛系顔料製造用反応炉（硝酸鉛製造用を除く） | － | 0.05 | 6*9
28 |  | コ－クス炉 | － | 0.15 | 7
29 |  | ガスタ－ビン | 50L/h以上 | 0.05 *10*11 | 16
30 |  | ディ－ゼル機関 | 50L/h以上 | 0.10 *10*11 | 13
31 |  | ガス機関 | 35L/h以上 | 0.05 *10 | 0
32 |  | ガソリン機関 | 35L/h以上 | 0.05 *10 | 0
備考1 表の*1～*11は以下のことを示す。
*1廃棄物焼却炉以外については、( ) は、昭和57年5月31日以前に設置された施設に適用される基準値である。廃棄物焼却炉については、( )は、平成10年6月31日以前に設置された施設に適用される基準値である。
*2 小型ボイラー（伝熱面積10m2未満）については、次の排出基準が適用される。
|  | 施設 | 一般排出基準
|  | 昭和60年9月9日までに設置された施設 | ・当分の間適用しない。
|  | 昭和60年9月10日以後設置された施設 | ・ガス、灯油、軽油、又はA重油を専焼又は混焼させるものについては当分の間、適用しない。 ・そのほかの施設に対しては、現在規制対象になっているボイラーのうち最小規模のものに対し定められている基準が適用される。（ただし、施行の日から5年以内に設置されたものは0.5ｇ/Nm3）
*3 紙パルプの製造等に伴い発生する黒液 *4 S57.5.28までに設置されているもので、石炭を燃焼させるもの（H7.7.2までの間発熱量20,930.25kJ/Kg以下の石炭のみを燃焼させており、かつ、H7.7.3以後発熱量23,023.275kJ/kg以下の石炭のみを燃焼させるものは、当分の間0.45とする。 *5 1万Nm3 /h未満のものはOnは当分の間Osと同じ値とします。 *6 当分の間適用を猶予します。 *7 直接熱風乾燥炉はOnはOsと同じ値とします。 *8 昭和57年5月31日以前に設置された銅・鉛・亜鉛精錬用乾燥炉のうち気流搬送型は、当分の間0.18g/Nm3とします。 *9 鉛酸化物製造用はOnはOsと同じ値とします。 *10非常用については当分の間適用しません。 *11 昭和63年1月31日以前に設置されたものは当分の間適用しません。

## （資料2）窒素酸化物排出基準
〇 窒素酸化物に係る排出基準
ばい煙発生施設の種類及び規模ごとに、排出ガス１m3 当たりの窒素酸化物の量（濃度）で全国一律の基準として定められています。 施設の規模：施設を定格能力で運転するときの湿り排ガス量 標準酸素濃度換算：排ガス中の残存酸素濃度換算に応じて次式により補正します。
Ｃ ：排ガス中の換算窒素酸化物濃度（ppm ) Ｃs：排ガス中の実測窒素酸化物濃度（ppm) Ｏn：標準酸素濃度（％） Ｏs：排ガス中の酸素濃度（％）* ただし、20%を超えるときは20%とする。
令別表第一の項番号 | 細番号 | ばい煙発生施設の種類 |  |  | 排出ガス規模 （万Nm3/h） |  | On (%) | 排出基準（ppm）*5
施設の設置年月日
[8 empty] | ～S48.8.9 | S48.8.10 ～ S50.12.9 | S50.12.10 ～ S52.6.17 | S52.6.18 ～ S54.8.9 | S54.8.10 ～ S58.9.9 | S58.9.10 ～ S59.9.9 | S59.9.10 ～ S60.9.9 | S60.9.10 ～ S62.3.31 | S62.4.1 ～
1 | 1 | ガス専燃ボイラー *1 |  |  | 50≦Q |  | 5 | 130 |  | 100 | 60
[5 empty] | 10≦Q＜50 |  |  | 130 |  | 100
[5 empty] | 4≦Q＜10 |  |  | 130 |  |  | 100
[5 empty] | 1≦Q＜4 |  |  | 150 |  | 130
[5 empty] | Q＜1 |  |  | 150
| 2 | 低品位炭専燃ボイラー （火炉分割壁型）*2,*3,*4 |  |  | 70≦Q |  | 6 | 550 | 300 | [6 empty] | 250
[5 empty] | 50≦Q＜70 |  |  | 550 | 300 | [6 empty] | 200
| 3 | 低品位炭専焼ボイラー *2,*3 |  |  | 70≦Q |  | 6 | 480 | 300 | [6 empty] | 200
[5 empty] | 50≦Q＜70 |  |  | 480 | 300 | [6 empty] | 250
[5 empty] | 30≦Q＜50 |  |  | 480 | 350 | 300 | [5 empty] | 250
| 4 | 石炭専焼ボイラー *2,*4 (全面燃焼自然循環型) |  |  | 20≦Q＜25 |  | 6 | 450 | 350 | 300 | [5 empty] | 250
| 5 | 石炭燃焼ボイラー *2 (接線型チルチング） |  |  | 100≦Q |  | 6 | 450 | 300 | [6 empty] | 250
| 6 | 石炭燃焼ボイラー *2 (散布式ストーカ型) |  |  | 4≦Q＜10 |  | 6 | 450 | 350 | 300 |  |  | 320
| 7 | 石炭燃焼ボイラー *2 (流動層燃焼方式) |  |  | 1≦Q＜4 |  | 6 | 450 | 380 | 350 |  | 380 | 360 | 350
[5 empty] | 0.5≦Q＜1 |  |  | 450 | 380 | 350 |  | 390 | 360 | 350
[5 empty] | Q＜0.5 |  |  | 480 |  |  | 380 |  | 360 | 350
| 8 | 固体燃焼ボイラー *2 （流動層燃焼方式） |  |  | 0.5≦Q＜4 |  | 6 | 450 | 380 | 350 |  |  | 360 | 350
[5 empty] | Q＜ 0.5 |  |  | 480 |  |  | 380 |  | 360 | 350
| 9 | 固体燃焼ボイラー*2,*5 (2～8以外) |  |  | 70≦Q |  | 6 | 400 | 300 | [6 empty] | 200
[5 empty] | 50≦Q＜70 |  |  | 420 | 300 | [6 empty] | 250
[5 empty] | 20≦Q＜50 |  |  | 420 | 350 | 300 | [5 empty] | 250
[5 empty] | 4≦Q＜20 |  |  | 450 | 350 | 300 | [5 empty] | 250
[5 empty] | 0.5≦Q＜4 |  |  | 450 | 380 | 350
[5 empty] | Q＜ 0.5 |  |  | 480 |  |  | 380 |  | 350
| 10 | 排煙脱硫装置付原油タール*2,*6 燃焼ボイラー |  |  | 50≦Q＜100 |  | 4 | 210 | 180 | 150 | 130
[5 empty] | 10≦Q＜50 |  |  | 210 | 180 | 150
[5 empty] | 4≦Q＜10 |  |  | 280 | 180 | 150
[5 empty] | 1≦Q＜4 |  |  | 280 |  | 150
[5 empty] | 0.5≦Q＜1 |  |  | 280 *7 |  |  |  | 180
[5 empty] | Q＜0.5 |  |  | 280 *7 |  |  |  | 180
| 11 | 原油タール燃焼ボイラー*2,*6 (10以外) |  |  | 50≦Q |  | 4 | 180 |  | 150 | 130
[5 empty] | 10≦Q＜50 |  |  | 190 | 180 | 150
[5 empty] | 4≦Q＜10 |  |  | 250 | 180 | 150
[5 empty] | 1≦Q＜4 |  |  | 250 |  | 150
[5 empty] | 0.5≦Q＜1 |  |  | 250 *7 |  |  |  | 180
[5 empty] | Q＜0.5 |  |  | 250 *7 |  |  |  | 180
| 12 | 排煙脱硫装置付液体燃焼ボイラー*2,*6 (原油タール以外) |  |  | 50≦Q＜100 |  | 4 | 210 | 180 | 150 | 130 *12
[5 empty] | 10≦Q＜50 |  |  | 210 | 180 | 150
[5 empty] | 4≦Q＜10 |  |  | 210 | 180 | 150
[5 empty] | 1≦Q＜4 |  |  | 250 |  | 150
[5 empty] | 0.5≦Q＜1 |  |  | 280 *7 |  |  |  | 180
[5 empty] | Q＜0.5 |  |  | 280 *7 |  |  |  | 180
| 13 | 液体燃焼ボイラー*2,*6 (10～12以外) |  |  | 50≦Q |  | 4 | 180 |  | 150 | 130
[5 empty] | 10≦Q＜50 |  |  | 190 | 180 | 150
[5 empty] | 4≦Q＜10 |  |  | 190 | 180 | 150
[5 empty] | 1≦Q＜4 |  |  | 230 |  | 150
[5 empty] | 0.5≦Q＜1 |  |  | 250 *7 |  |  |  | 180
[5 empty] | Q＜0.5 |  |  | 250 *7 |  |  |  | 180
2 | 1 | 水素ガス製造用ガス発生炉（天井バーナー燃焼方式） |  |  |  |  | 7 | 360 |  |  |  | 150
| 2 | ガス発生炉、加熱炉 （1以外） |  |  |  |  | 7 | 170 |  |  |  | 150
3 | 1 | ペレット焼成炉(気体燃料) |  |  | 1≦Q |  | 15 | 540 |  |  | 220
[5 empty] | Q＜1 |  |  | 540 |  |  |  | 220
| 2 | ペレット焼成炉(1以外) |  |  | 1≦Q |  | 15 | 300 |  |  | 220
[5 empty] | Q＜1 |  |  | 300 |  |  |  | 220
| 3 | 焼 結 炉 |  |  | 10≦Q |  | 15 | 260 |  |  | 220
[5 empty] | 1≦Q＜10 |  |  | 270 |  |  | 220
[5 empty] | Q＜1 |  |  | 300 |  |  |  | 220
| 4 | アルミナ製造用煆焼炉 |  |  | 1≦Q |  | 10 | 350 |  |  | 200
[5 empty] | Q＜1 |  |  | 350 |  |  |  | 200
| 5 | 煆焼炉(4以外) |  |  |  |  | 10 | 200
| 6 | 焙焼炉 |  |  |  |  | 14 | 250 |  |  |  | 220
4 | 1 | 金属製錬用溶鉱炉 |  |  |  |  | 15 | 120 |  |  |  | 100
5 | 1 | 金属溶解炉（キュポラを除く） |  |  |  |  | 12 | 200 |  |  |  | 180
6 | 1 | ラジアントチューブ型金属加熱炉 |  |  | 10≦Q |  | 11 | 200 |  | 100
[5 empty] | 1≦Q＜10 |  |  | 200 |  | 150
[5 empty] | 0.5≦Q＜1 |  |  | 200 |  |  | 150
[5 empty] | Q＜0.5 |  |  | 200 |  |  | 180
| 2 | 鍛接鋼管用金属加熱炉 |  |  | 10≦Q |  | 11 | - |  | 100
[5 empty] | 1≦Q＜10 |  |  | - |  |  | 180
[5 empty] | 0.5≦Q＜1 |  |  | - |  |  | 150
[5 empty] | Q＜0.5 |  |  | - |  |  | 180
| 3 | その他の金属加熱炉（1、2以外） |  |  | 10≦Q |  | 11 | 160 |  | 100
[5 empty] | 1≦Q＜10 |  |  | 170 |  | 150 | 130
[5 empty] | 0.5≦Q＜1 |  |  | 170 |  |  | 150
[5 empty] | Q＜0.5 |  |  | 200 |  |  | 180
7 | 1 | 排煙脱硫装置付き石油加熱炉 |  |  | 4≦Q |  | 6 | 170 |  | 100
[5 empty] | 1≦Q＜4 |  |  | 180 | 170 | 150 | 130
[5 empty] | 0.5≦Q＜1 |  |  | 190 |  |  | 150
[5 empty] | Q＜0.5 |  |  | 200 |  |  | 180
| 2 | エチレン製造用分解炉 (炉床式バーナー) |  |  | 4≦Q |  | 6 | 170 |  | 100
[5 empty] | 1≦Q＜4 |  |  | 280 |  | 150 | 130
[5 empty] | 0.5≦Q＜1 |  |  | 180 |  |  | 150
[5 empty] | Q＜0.5 |  |  | 200 |  |  | 180
| 3 | エチレン分解炉(２以外) |  |  | 4≦Q |  | 6 | 170 |  | 100
[5 empty] | 1≦Q＜4 |  |  | 180 |  | 150 | 130
[5 empty] | 0.5≦Q＜1 |  |  | 180 |  |  | 150
[5 empty] | Q＜0.5 |  |  | 200 |  |  | 180
| 4 | エチレン独立加熱炉（空気予熱器付） |  |  | 10≦Q |  | 6 | 170 |  | 100
[5 empty] | 4≦Q＜10 |  |  | 430 |  | 100
[5 empty] | 1≦Q＜4 |  |  | 180 |  | 150 | 130
[5 empty] | 0.5≦Q＜1 |  |  | 180 |  |  | 150
[5 empty] | Q＜0.5 |  |  | 200 |  |  | 180
| 5 | エチレン独立加熱炉(4以外) |  |  | 10≦Q |  | 6 | 170 |  | 100
[5 empty] | 4≦Q＜10 |  |  | 180 |  | 100
[5 empty] | 1≦Q＜4 |  |  | 180 |  | 150 | 130
[5 empty] | 0.5≦Q＜1 |  |  | 180 |  |  | 150
[5 empty] | Q＜0.5 |  |  | 200 |  |  | 180
| 6 | メタノール製造用改質炉（空気予熱器付） |  |  | 10≦Q |  | 6 | 170 |  | 100
[5 empty] | 4≦Q＜10 |  |  | 430 |  | 100
[5 empty] | 1≦Q＜4 |  |  | 180 |  | 150 | 130
[5 empty] | 0.5≦Q＜1 |  |  | 180 |  |  | 150
[5 empty] | Q＜0.5 |  |  | 200 |  |  | 180
| 7 | メタノール製造用改質炉(7以外) |  |  | 4≦Q |  | 6 | 170 |  | 100
[5 empty] | 1≦Q＜4 |  |  | 180 | 170 | 150 | 130
[5 empty] | 0.5≦Q＜1 |  |  | 180 |  |  | 150
[5 empty] | Q＜0.5 |  |  | 200 |  |  | 180
| 8 | 石油加熱炉 （（1）～（7）以外） |  |  | 4≦Q |  | 6 | 170 |  | 100
[5 empty] | 1≦Q＜4 |  |  | 180 | 170 | 150 | 130
[5 empty] | 0.5≦Q＜1 |  |  | 180 |  |  | 150
[5 empty] | Q＜0.5 |  |  | 200 |  |  | 180
8 | 1 | 触媒再生塔 |  |  |  |  | 6 | 300 |  |  |  | 250
8-2 | 1 | 燃焼炉 |  |  |  |  | 8 | 300 |  |  |  | 250
9 | 1 | 石灰焼成炉(ｶﾞｽ燃焼ﾛｰﾀﾘｰｷﾙﾝ) |  |  |  |  | 15 | 300 |  |  |  | 250
| 2 | セメント焼成炉(湿式のもの) |  |  | 10≦Q |  | 10 | - |  | 250
[5 empty] | Q＜10 |  |  | - |  |  | 350
| 3 | セメント焼成炉(2以外) |  |  | 10≦Q |  | 10 | 480 |  | 250
[5 empty] | Q＜10 |  |  | 480 |  |  | 350
| 4 | 耐火物原料、耐火レンガ製造用焼成炉 |  |  |  |  | 18 | 450 |  |  |  | 400
| 5 | 板ガラス、ガラス繊維製造用溶融炉 |  |  |  |  | 15*8 | 400 |  |  |  | 360
| 6 | フリット、光学ガラス、電気ガラス製造用溶融炉 |  |  |  |  | 16*8 | 900 |  |  |  | 800
| 7 | フリット、光学ガラス、電気ガラス製造用溶融炉 （専ら酸素を用いて燃焼を行うものに限る） |  |  |  |  | 16*9 | 800
| 8 | その他ガラス製造用溶融炉 |  |  |  |  | 15 | 500 |  |  |  | 450
| 9 | その他焼成炉、溶融炉 (1～8以外) |  |  |  |  | 15 | 200 |  |  |  | 180
10 | 1 | 硫酸カリウム製造用反応炉 |  |  |  |  | 6 | 250 |  |  |  | 180
| 2 | 硫酸製造用反応炉 (ＮＯｘ触媒） |  |  |  |  | 15 | 700 |  |  |  | 180 *10 |  |  |  |  | * （残存酸素濃度は6％とする）
| 3 | その他反応炉、直火炉 （1、2以外） |  |  |  |  | 6 | 200 |  |  |  | 180
11 | 1 | 乾燥炉 |  |  |  |  | 16 | 250 |  |  |  | 230
13 | 1 | 浮遊回転燃焼式焼却炉 （連続炉） |  |  | 4≦Q |  | 12 | 900 |  |  | 450
[5 empty] | Q＜4 |  |  | 900 |  |  |  | 450
| 2 | 特殊廃棄物焼却炉 （連続炉） *11 |  |  | 4≦Q |  | 12 | 300 |  |  | 250 | [5 empty] | ※３ 特殊廃棄物焼却炉：ニトロ化合物、アミノ化合物、シアノ化合物、若しくはそれらの誘導体を製造若しくは使用する工程又はアンモニアを用いて排水を処理する工程から排出される廃棄物を焼却するもの
[5 empty] | Q＜4 |  |  | 900 |  |  |  | 700
| 3 | 廃棄物焼却炉連続炉 (1、2以外) |  |  | 4≦Q |  | 12 | 300 |  |  | 250
[5 empty] | Q＜4 |  |  | 300 |  |  |  | 250
| 4 | 廃棄物焼却炉連続炉以外 |  |  | 4≦Q |  | 12 | - |  |  | 250
14 | 1 | 銅、鉛、亜鉛精錬用焙焼炉 |  |  |  |  | 14 | 250 |  |  |  | 220
| 2 | 銅、鉛、亜鉛精錬用焼結炉 |  |  |  |  | 15 | 300 |  |  |  | 220
| 3 | 亜鉛精錬用鉱滓処理炉 (石炭、ｺｰｸｽを使用するもの) |  |  |  |  | 15 | 450
| 4 | 亜鉛精錬用立型蒸留炉 |  |  |  |  | 15 | 230 |  |  |  | 100
| 5 | その他溶鉱炉（3、4以外） |  |  |  |  | 15 | 120 |  |  |  | 100
| 6 | 銅精錬用精製炉 (ｱﾝﾓﾆｱを還元剤とするもの） |  |  |  |  | 12 | 330
| 7 | その他溶解炉（6以外） |  |  |  |  | 12 | 200 |  |  |  | 180
| 8 | 乾燥炉 |  |  |  |  | 16 | 200 |  |  |  | 180
18 | 1 | 活性炭製造用反応炉 （塩化亜鉛を使用するもの） |  |  |  |  | 6 | 200 |  |  |  | 180
21 | 1 | 燐等製造用焼成炉 |  |  |  |  | 15 | 200 |  |  |  | 180
| 2 | 燐等製造用溶解炉 |  |  |  |  | 15 | 650 |  |  |  | 600
23 | 1 | トリポリ燐酸ナトリウム製造用焼成炉 |  |  |  |  | 15 | 200 |  |  |  | 180
| 2 | トリポリ燐酸ナトリウム製造用乾燥炉 |  |  |  |  | 16 | 200 |  |  |  | 180
24 | 1 | 鉛の第二次精錬等用溶解炉 |  |  |  |  | 12 | 200 |  |  |  | 180
25 | 1 | 鉛蓄電池製造用溶解炉 |  |  |  |  | 12 | 200 |  |  |  | 180
26 | 1 | 鉛酸化物製造用溶解炉 |  |  |  |  | Os | 200 |  |  |  | 180
| 2 | 鉛系顔料製造用溶解炉 |  |  |  |  | 12 | 200 |  |  |  | 180
| 3 | 反射炉 |  |  |  |  | 15 | 200 |  |  |  | 180
| 4 | 鉛酸化物、硝酸鉛製造用反応炉 |  |  |  |  | Os | 200 |  |  |  | 180
| 5 | その他反応炉（4以外） |  |  |  |  | 6 | 200 |  |  |  | 180
27 |  | 硝酸製造用吸収・漂白・濃縮施設 |  |  |  |  | Os | 200
28 | 1 | コークス炉（オットー型） |  |  | 10≦Q |  | 7 | - |  | 200 | 170
[5 empty] | Q＜10 |  |  | - |  |  | 170
| 2 | コークス炉（1以外） |  |  | 10≦Q |  | 7 | 350 |  | 200 | 170
[5 empty] | Q＜10 |  |  | 350 |  |  | 170
項 |  | ばい煙発生施設の種類 |  |  | 排出ガス規模 （万Nm3/h） |  | On (%) | 排出基準（ppm）
施設の設置年月日
[8 empty] | ～S63.1.31 | S63.2.1 ～ H1.7.31 | H1.8.1 ～ H3.1.31 | H3.2.1 ～ H6.1.31 | H6.2.1 以降
29 | 1 | ガスタービン（ガス専燃のもの） *12 |  |  | 4.5≦Q |  | 16 | - | 70
[5 empty] | Q＜4.5 |  |  | - | 90 | 70
| 2 | ガスタービン（液体燃焼のもの） *12 |  |  | 4.5≦Q |  | 16 | - | 100 |  | 70
[5 empty] | Q＜4.5 |  |  | - | 120 | 100 | 70
30 | 1 | ディーゼル機関（シリンダー径400mm以上） *12 |  |  |  |  | 13 | - | 1600 | 1400 | 1200
| 2 | ディーゼル機関 *12 (液体燃焼のもの、シリンダー径400mm未満） | [5 empty] | - | 950
31 | 1 | ガス機関（燃焼能力重油換算35L/h以上） *12 |  |  |  |  | 0 | 2000 |  |  | 1000 | 600
32 | 1 | ガソリン機関（燃焼能力重油換算35L/h以上） *12 |  |  |  |  | 0 | 2000 |  |  | 1000 | 600
*1 伝熱面積が10m2未満のものは当分の間、適用しない。
*2 小型ボイラー（伝熱面積が10m2未満）
|  | 項 |  | ばい煙発生施設の種類 *1 |  | 排出ガス規模 （万Nm3/h） |  |  | On (%) | 排出基準（ppm）*5
施設の設置年月日
[10 empty] | S60.9.10 ～ S62.3.31 | S62.4.1 ～ H2.9.9 | H2.9.10 ～
|  | 1 | 14 | 固体燃焼小型ボイラー |  |  |  |  | 6 |  | 350
|  |  | 15 | 液体燃焼小型ボイラー※ |  |  |  |  | 4 | 300 |  | 260
※ 燃料がA重油、軽油、灯油のものは適用除外
*3 低品位炭は、発熱量が20930.25kJ/kg以下の石炭をいいます。
*4 最大連続蒸発量時の火炉熱発生率が586047kJ/h以上のものに限ります。
*5 昭和48年8月10日から昭和50年12月9日までに設置の工事が着手された再熱再生抽気腹水式自然循環型（837,210kj/m3h以上のみ）のもので、昭和58年9月7日から昭和59年12月31日までの間に固体燃料を
燃焼させるものとなったものの排出基準値は420ppmです。
*6 昭和52年9月9日以前に設置された排出ガス量が5000m3N/h未満の過負荷燃焼型のものについては排出基準値を適用しません。
*7 昭和52年9月10日以後に設置したものについては、排出基準値は180ppmです。
*8 専ら酸素を用いて燃焼を行うものについては、標準酸素濃度補正式に補正項に(1/4)を乗じます。。
*9 昭和54年8月9日以前に設置されたものの酸素燃焼方式はC=Cs、 昭和54年8月10日以降に設置されたものの酸素燃焼方式は準酸素濃度補正式に補正項に(1/4)を乗じます。
*10 残存酸素濃度は6％とする
*11 ニトロ化合物、アミノ化合物若しくはシアノ化合物若しくはこれらの誘導体を製造し、若しくは使用する工程又はアンモニアを用いて廃水を処理する工程から排出される廃棄物を焼却するものです。
*12 非常用施設については、当分の間適用しません。